ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

” СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЬШ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( ВСЕРОССИЙСКОЕ  ТЕАТРАЛЬНОЕ  ОБЩЕСТВО) ”

ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ»

ПРИКАЗ

11.04. 2025 года                                                                                                                              № 14 о/д

Об утверждении План подготовки

к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г.  № 2234 « Об правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», с целью обеспечения готовности к прохождению отопительного сезона 2025-2026 г.г. и безопасной эксплуатации теплоснабжающего оборудования и тепловых сетей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду на 2025-2026 г.г. ЧУ«Санаторий«Щелыково» СТД РФ» (Приложение № 1 к Приказу)

2. Контроль за выполнением плана возложить на начальника службы эксплуатации ЧУ«Санаторий«Щелыково» СТД РФ»  Постнова А.А.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ЧУ«Санаторий«Щелыково» СТД РФ»                                                                     М.В.Белый

Утверждено

Приложение № 1

к Приказу МУП «Тепловик»

от _____________ №_____

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234)

- Анализ прохождения трех прошлых отопительный периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023г.г. | 247 |
|  | 2023-2024г.г. | 245 |
|  | 2024-2025г.г. | с 23.09.2024 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | °C |
|  | 2022-2023г.г. | -18 |
|  | 2023-2024г.г. | -17 |
|  | 2024-2025г.г. | -11 |
| 3 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | кол-во |
|  | 2022-2023г.г. | 0 |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 0 |
| 4 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения | кол-во |
|  | 2022-2023г.г. | 0 |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 0 |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1. | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | кол-во |
|  | 2022-2023г.г. | 0 |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 0 |
| 6.2. | Случаи снижения температурного режима | кол-во |
|  | 2022-2023г.г. | 0 |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 0 |
| 6.3. | Случаи снижение параметров давления теплоносителя | кол-во |
|  | 2022-2023г.г. | 0 |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 0 |

2. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № пп | Мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежемесячные регламентные работы по текущему осмотру газового оборудования и газовых горелок у котлов | май- сентябрь |
| 2 | Поверка средств измерений | май- сентябрь |
| 3 | Проверка знаний операторов | июнь |
| 4 | Ревизия запорной арматуры и фланцевых соединений | май-август |
| 5 | Замена запорной арматуры Dy50 на трубопроводе ГВС | август |

3. Технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Организационно технические мероприятия | Ответствен ный за выполнение | Срок Выполне ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |
| 9.1 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и диспетчерской служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированной организации для эксплуатации оборудования. | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 9.2 | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24.03.2003 № 115. | Не требуется так как мощность меньше 10 Гкал.час. | Май-сентябрь |
| 9.3 | Наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 9.4 | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 9.5 | Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 9.6 | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 9.7 | Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 10 | Проведение наладки тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») и осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |
| 10.1 | Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 10.2 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 11 | Обеспечение качества теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») и организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |
| 11.2. | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета) | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 12 | Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |
| 12.1 | Разработка в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО). | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 13 | Обеспечение надежного теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190 -ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |
| 13.1 | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 13.2 | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115. | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 13.3 | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура. | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 13.4 | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115. | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 13.5 | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115. | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 13.6 | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34-6.2.37 Правил № 115. | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 13.7 | Наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115 | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 13.8 | Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) от 10.08.2012 № 377. | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 13.9 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 13.10 | Проводить опробование работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115 | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 14 | Выполнение мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |
| 14.1 | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок от 30.01.2021 № 85. | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 15 | Разработка и согласование с органом местного самоуправления порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |
| 15.1 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24.03.2003 № 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах от 15.092020 № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением от 15.12.2020 № 536 инструкции, | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |
| 16. | Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <3> (далее - Правила N 115), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <4> (далее - Правила промышленной безопасности). | Директор, начальника службы эксплуатации | Май-сентябрь |